## VQu
Dimensionierung von Quelluftanlagen
Literatur:
Nadler, N.: Modellierung der Raumlufttemperatur bei Quellüftung und Flächenkühlung
HLH 1995, Heft 3, S. 177-181
www.cse-nadler.de/modtl.pdf
Volumenstromermittlung
Bsp. 1 | Bsp. 2 | Halle
196 | 196 | 3000 | :Summe (konvektiver Wärmeübergangskoeff. AlphaK * Fläche A) in W/K
700 | 700 | 10000 | :Kühllast bei Mischlufttemperatur in W
24 | 24 | 24 | :Raumlufttemperatur als Mischlufttemperatur in °C
20 | 22.4 | 20 | :Zulufttemperatur in °C
0.333 | 0.333 | 0.333 | :vol. spez. Wärmekapazität (c*Rho) in Wh/(m³K)
2.12 | 1.448 | 2.2 | Abkürzung C
1.8961 | 1.0599 | 1.9876 | Kappa-Startwert
1.9699 | 1.1015 | 2.063 | Kappa-2
1.9805 | 1.1156 | 2.0729 | Kappa-3
1.982 | 1.1203 | 2.0742 | Kappa-4
1.9822 | 1.1218 | 2.0743 | Kappa-5
1.9822 | 1.1223 | 2.0744 | Kappa-6
1.9822 | 1.1225 | 2.0744 | Kappa-7
1.9822 | 1.1225 | 2.0744 | Kappa-8
1.9822 | 1.1225 | 2.0744 | Kappa-9
1.9822 | 1.1225 | 2.0744 | Kappa-10
0.56502 | 0.39909 | 0.57849 | :thermischer Raumbelastungsgrad My_th(0) in - (= Minderungsfaktor gegenüber Mischluftanlage)
296.9311 | 524.3322 | 4343.023 | :Volumenstrom berechnet mit Kappa in m³/h
296.9311 | 524.3301 | 4343.023 | :Volumenstrom berechnet mit My_th(0) in m³/h
525.5255 | 1313.8138 | 7507.5075 | :Volumenstrom der Mischluftanlage in m³/h (zum Vergleich)
27.0794 | 26.4091 | 26.9145 | :Ablufttemperatur in °C
700 | 700.0028 | 10000 | :Kontrolle der Kühllastabfuhr in W
Raumlufttemperaturverlauf
297 | 525 | 4300 | :gewählter Volumenstrom in m³/h
3 | 3 | 13 | :Raumhöhe H in m
1.3 | 1.3 | 12 | :Bewertungshöhe z in m
0.43333 | 0.43333 | 0.92308 | :relative Höhe z/H in -
1.9818 | 1.1211 | 2.0951 | :Kappa
1.5148 | 1.8608 | 1.7022 | :normierter Temperaturanstieg
26.059 | 25.3773 | 26.8089 | :Raumlufttemperatur in der Höhe z in °C
1.7158 | 1.1477 | 0.23604 | :Lufttemperaturgradient in K/m (Soll < 2 K/m)